Д О К Л А Д

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО

на строеж:       	МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

находящ се в:    гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45,  УПИ  VI -676 и УПИ V -681,  кв.30

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  СЕВЛИЕВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ППМ ООД – гр. София

CЪДЪРЖАНИЕ:

I.	УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

- АРХИТЕКТУРНО ОБСЛЕДВАНЕ - ОЦЕНКА И АНАЛИЗ

- КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ - ОЦЕНКА И АНАЛИЗ

- ВиК ИНСТАЛАЦИИ ОБСЛЕДВАНЕ - ОЦЕНКА И АНАЛИЗ

- ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ ОБСЛЕДВАНЕ - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

- ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ ОБСЛЕДВАНЕ - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

- ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ОБСЛЕДВАНЕ - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

II. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА УДОВОЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- АРХИТЕКТУРНО ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- ВиК ИНСТАЛАЦИИ ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- ПОЖАРБНА БЕЗОПАСНОСТ ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

# УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

Докладът за резултатите от обследването е съставен въз основа на:

- Договор за възлагане;

- Наредба №5, за извършване на обследване на строежа от лицата по чл. 176в, ал. 1 - 4 ЗУТ;

- Направен е оглед и обследване на строежа за събиране на технически данни по всички части: Архитектура, Конструкция, Електро, Вик, ОВиК, ЕЕ и ПБ.

Налична техническа документация и строителни книжа:

- Скица от ОТДЕЛ ТСУ, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО  № 175/14.06.2016г.;

Обектът е изграден в съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на изграждането на строежа.

## АРХИТЕКТУРНО ОБСЛЕДВАНЕ - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

  - Общи данни

Многофамилната сграда в гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45, кв.30, УПИ VI - 676 и УПИ V- 681, е общинска частна собственост.

Жилищната сграда се състои от две секции.

Строителството на по-ниското тяло (№43) е завършенo през 1972г., а на високото (№45) - 1980г.

Общият брой хора обитаващи жилищната сграда  е 60 души.

Схема на сградата

  - Сграда

ул. „Никола Дабев”  №43

- Сутерен - (-2,25): Мазета - 4 бр. към апартаменти, Стълбищна клетка, Коридор, Тоалетна, Гаражи - 2 бр. към апартаменти

- Първи етаж - (±0,00): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Втори етаж - (+2,88): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Тавански етаж - (+5,76):

Покривът на сградата е скатен, изграден от дървена конструкция. Водоотвеждането е външно.

Фасади

Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария.

По време на експлоатация на сградата не е извършвана частична допълнителна топлинна изолация.

Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена дограма с единично стъкло. В процеса на експлоатация на сградата дограмата частично е подменена с метална дограма с еденично стъкло при остъкляване на балконите и PVC дограма с двоен стъклопакет на жилищните помещения.

Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент на топлопреминаване.

Фасада Юг

Фасада Запад

- Довършителни работи

Общи части

Настилки:

- фоайе, стълба и етажни площадки: мозайка – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения: циментова замазка – лошо състояние;

Стени:

- фоайе, стълба и етажни площадки: постна боя – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения:, латекс – задоволително състояние;

Тавани:

- фоайе, стълба и етажни площадки: постна боя – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения:  мазилка –  задоволително състояние;

Стълбищна клетка

Обособени частни имоти - апартаменти и мазета

При въвеждане на сградата в експлоатация довършителните работи са изпълнени:

Апартаменти:

- настилки: паркет, теракот и мозайка;

- стени – тапети и латекс;

- таван – латекс, окачен таван;

Мазета:

- настилки – циментова замаска;

- стени – латекс,  вароциментова мазилка;

- таван – стоманобетонова плоча;

По време на експлоатация на сградата настилките, стените и таваните са подменяни от собствениците с различни материали и са в различно състояние.

  - Режим на обитаване

Сградата е  с режим на целогодишно обитаване.

Сградата функционира при непрекъснат 24 часов режим на обитаване, включително в почивни и празнични дни.

- Достъпност за хора с увреждания

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания.

ул. „Никола Дабев  №45:

- Сутерен - (-2,25): Мазета - 5 бр. към апартаменти, Стълбищна клетка, Коридор, Гаражи - 2 бр. към апартаменти

- Първи етаж - (±0,00): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Четиристайни  апартаменти - 1 бр.;

- Втори етаж - (+2,88): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Трети етаж - (+5,76): Междинна площадка към втори етаж, Стълбищна клетка, Вход, Етажна площадка, Петстайни  апартаменти - 1 бр.;

- Тавански етаж - (+8,64):

Покривът на сградата е скатен, изграден от дървена конструкция. Водоотвеждането е външно.

Фасади

Стените на сградата са изпълнени с тухлена зидария.

По време на експлоатация на сградата не е извършвана частична допълнителна топлинна изолация.

Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена дограма с единично стъкло. В процеса на експлоатация на сградата дограмата частично е подменена с PVC дограма с двоен стъклопакет на жилищните помещения.

Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент на топлопреминаване.

Фасада Юг

- Довършителни работи

Общи части

Настилки:

- фоайе, стълба и етажни площадки: мозайка – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения: циментова замазка – лошо състояние;

Стени:

- фоайе, стълба и етажни площадки: постна боя – задоволително състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения:, латекс – лошо състояние;

Тавани:

- фоайе, стълба и етажни площадки: постна боя – лошо състояние;

- сутерен коридори, мазета и технически помещения:  мазилка –  лошо състояние;

Стълбищна клетка

Таван на стълбищна клетка

Обособени частни имоти - апартаменти и мазета

При въвеждане на сградата в експлоатация довършителните работи са изпълнени:

Апартаменти:

- настилки: паркет, теракот и мозайка;

- стени – тапети и латекс;

- таван – латекс, окачен таван;

Мазета:

- настилки – циментова замаска;

- стени – латекс,  вароциментова мазилка;

- таван – дървена конструкция;

По време на експлоатация на сградата настилките, стените и таваните са подменяни от собствениците с различни материали и са в различно състояние.

  - Режим на обитаване

Сградата е  с режим на целогодишно обитаване.

Сградата функционира при непрекъснат 24 часов режим на обитаване, включително в почивни и празнични дни.

- Достъпност за хора с увреждания

Не е подсигурена достъпна среда, съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания.

- Технически показатели

Застроена площ : 198,71 м2

Разгъната застроена площ:

РЗП надземно: 923,80 м2

РЗП полуподземно: няма

РЗП - общо (надземно и полуподземно):  923,80м2

Обеми: застроен обем: 2295,62 м3

Ул. „Никола Дабев” №43

Височина:

кота корниз: 6,66 м

кота било: 9,38 м

брой етажи: 2 жилищни +1 тавански + 1 партер

полуподземни: няма;    подземни: няма

Ул. „Никола Дабев” №45

Височина:

кота корниз: 9,74 м

кота било: 12,02 м

брой етажи: 3 жилищни +1 тавански + 1 партер

полуподземни: няма;    подземни: няма

    - Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда:

    - Oсветеност

Стойност за конкретния строеж:

Всички помещения за постоянно пребиваване

на хора в сградата са осигурени с естествено осветление (странично), което осигурява посочените нормативни стойности за коефициент на естествено осветление (КЕО) по БДС 1786–84. Осветление. Естествено и изкуствено.

Еталонна нормативна стойност :

Светлотехническите изисквания за жилищни сгради съгласно БДС EN 12464-1 са съответно:

- Коридори: 50 lx;

- Стълбища: 75 lx;

- Кухня: 100 lx;

- Дневна: 75 lx;

- Спалня: 75 lx;

    - Kачество на въздуха

Стойност за конкретния строеж:

Дейностите, извършвани в сградата, не предполагат отделяне на токсични газове, опасни вещества, летливи органични съединения, парникови газове или опасни частици, опасни излъчвания във въздуха вътре или навън. Във вътрешната среда няма замърсители, които могат да причинят нежелани последствия, от дискомфорт до физически въздействия върху здравето.

Еталонна нормативна стойност:  съответства на нормативните документи

    - Санитарно-защитни зони, сервитутни зони

- стойност за конкретния строеж: няма;

- еталонна нормативна стойност: няма;

    - Други изисквания за здраве и опазване на околната среда

Ниво на шум

Спазени са: Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони – 1972 г. и Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Еталонна нормативна стойност:

БДС 14776, норма по наредба – t=19,5°C; φ=30-75%; V=0,2m/s;

## КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

  - Обща част

Настоящият доклад е съставен по искане на Възложителя с цел да се установи състоянието на носещата конструкция на съществуваща многофамилна жилищна сграда в  гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45,  УПИ  VI -676 и УПИ V -681,  кв.30, да се даде оценка за  нейната носеща способност,  сеизмичната и осигуреност,  функционална годност и прогнозен срок за експлоатация за целите  на съставяне на технически паспорт на сградата, да се установи еветуалното наличие на дефектирали носещи елементи и да се предпишат мерки за укрепване на носещата констукция на сградата, ако това се налага.

Изследването е извършено чрез оглед на обекта на място и сравняване на установените технически данни с архивна документация за този тип сгради.

Проектна документация за сградата не е налична, предоставени от Възложителя са следните книжа:

- Скица от ОТДЕЛ ТСУ, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО  № 175/14.06.2016г.;

Сградата е построена и въведена в експлоатация, с предназначение за жилищна сграда.

  - Съществуващо положение

    - Описание на конструкцията

Жилищната сграда представлява две секции, като двете са на различно ниво. По – високата секция се състои от партер, три жилищни и един тавански етаж, а другата от партер, два жилищни етажа и един тавански етаж. Покривите са скатни, отводняването е външно.

Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонна.

Конструктивната етажна височина е 270 см., а в сутерена – 207 см. Носещите стени на партера са от стоманобетон с дебелина 25 см, a  преградните са тухлена зидария с дебелина 12 cm. Етажните плочи са с дебелина 18 см. Плочите се свързват последователно с вертикални, монолитно изляти носещи елементи - колони и шайби и стълбищна клетка. Преградните неносещи стени са тухлени с дебелина 12 сm. Фасадните стени са с дебелини от 25 см. Покривите са скатни, като покривното покритие е в много лошо състояние.

Настилката около сградата е в лошо състояние или напълно липсва.

    - Техническо състояние на конструкцията

На този етап не се забелязват деформации и пукнатини, породени от евентуално неравномерно слягане на земната основа. За периода на досегашната експлоатация на сградата земната основа е консолидирала, проблеми може да се очакват при евентуална авария на водопроводната и канализационна връзки или продължително и интензивно проникване на повърхностни води. Не се наблюдават вертикални отклонения на стените. Наблюдават се пукнатини. Покривът е с дървена носеща конструкция, покрит с керамични керемиди. Конструкцията е в добро състояние, на някои места обшивката липсва.

    - Нормативна база за оценка на носещата способност на конструкцията

Съгласно чл.1, ал.3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции, обн. ДВ  брой 104/ 16.12.2014 г реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи строежи, чиито конструкции са проектирани и изпълнени в съответствие с нормативните актове за проектиране на строителни конструкции преди влизането в сила на тази наредба, се проектират по действащите национални нормативни актове при спазване изискванията на чл. 1а.

|  | Действащите нормативни актове към датата на въвеждане на сградата в експлоатация. | Действащите нормативни актове към момента на обследване на сградата(изготвяне на техническия паспорт). |
| --- | --- | --- |
| Действащи наредби: | 1. Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране от 13.02.1964г., допълнен на 20.04.1964г. и на 01.07.1964г. 2. Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от 26.12.1967г. 3. Правилник за строителство в земетръсни райони от 13.11.1964г, допълван 1965г и 1973г. 4. Изчисляване на строителните конструкции и земната основа. Основни положения за проектиране от 8.02.1964г. | 1. Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.) 2. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 – 8 от 2008 г. 3. Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2012 г. 4. Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.) и Норми за проектиране на плоско фундиране (публ., БСА, бр. 10 от 1996 г.) |

    - Оценка на носещата способност  на конструкцията на база на  действащите в момента нормативи

    - Носеща способност за вертикални натоварвания

Норми 1964 г.                       Норми 2004 г.

| Наименование но товари | Норм. товар | Коефициент Натоварв. | Норм. товар | Коефициент Натоварв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собств.тегло стоманобетон |  | 1,10 |  | 1,20 |
| Мазилки, замазки |  | 1,30 |  | 1,35 |
| Окачени тавани, топлоизолации |  | 1,30 |  | 1,35 |
| Хидроизолации |  | 1,30 |  | 1,35 |
| Пол.товар жилища | 150,0 | 1,40 | 150,0 | 1,30 |
| Временен товар от сняг | 50,0 | 1,40 | 120,0 | 1,40 |

От приложената сравнителна таблица е видно, че стойностите на вертикалните експлоатационнни натоварвания при проектиране на сградата и по сега действащите норми са близки или еднакви. Дори и да има някакво превишение в действителните стойности на експлоатационните натоварвания към настоящия момент, то е незначително и може да бъде поето с резервите в носещата способност на конструктивните елементи, без това да влияе върху носимоспособността на конструкцията.

    - Носеща способност за хоризонтални (сеизмични) въздействия

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони оценката за сеизмичната осигуреност на строежа е положителна, ако строежът съответства на изискванията на нормативни актове, действащи към момента на въвеждане на строежа в експлоатация или към момента на обследване по отношение на критериите по ал. 4.

Норми 1964 г.                       Норми 2004 г.

| Сеизмична зона и коефицент на сеизмичност | VI, <Kc=0.10 | VII, Kc=0.15 |
| --- | --- | --- |

Според картата за сеизмично  райониране на Република България от 1964 г. гр. Севлиево  попада в зона със сеизмична активност от  VI-та степен по скалата на МСК.

Съгласно действащата в момента карта за сеизмично райониране гр. Севлиево попада в  зона със сеизмична активност от VII-ма степен по скалата на МСК.

Конструкцията на сградата не съответства със сега действащата нормативна уредба за сеизмични Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони на сградата не може да се даде положителна оценка за сеизмична осигуреност.

Изчислителните сеизмични сили по нормите от 1964г. (изм. 1972г.) се определя по формула :

Sk =  β . ηк . Kс . Qк;

където:β=0.7/Те динамичен коефициент(Т-период на собствените    трептения)

ηк – коефициент на формата на трептенето;

Kс = 0.05 – сеизмичен коефициент за почви от 3-та група;

Qк – натоварване, съсредоточено в т. “К”.

За двуетажна сграда сеизмичните сили са :

S1 = 0.05 . β . η1 . Q1;

S2 = 0.05 . β . η2 . Q2;

Сеизмичните сили , по действащите норми Наредба № РД-02-20- 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012г., с използуване на изчислителните спектри на ускоренията, се изчисляват по следния начин :

- ОПРЕДЕЛЯНЕ  основен спектър на реагиране

Sa(T)=С.Кс.R.β(T).g

-  ОПРЕДЕЛЯНЕ  на   сеизмичните сили

Eik =ηiк.mk . Sa (Ti)

където:

C  =  1,00 е коеф. на  значимост на сгради и съоръжения от  II- ри клас ;

Kс =  0,15 -  коефициент на сеизмичност за VII степен ;

R  =  0,33– коефициент на реагиране;

0,8< βi=1,2/Т< 2,5– динамичен коефициент, зависещ от периода на

трептене;

g- земното ускорение

ηiк-коеф. на разпределение на сеизмичното натоварване при форма i ;

mк  – натоварване, съсредоточено в т. “k”.

Изчислителните стойности на сеизмичните сили(Еik)се определят

при условие ,че ъгълът на сеизмичното  въздействие θ=0 и конструкцията е подложена на всяка от трите компоненти на въздействието ( по Х;Y ;Z ) поотделно  т.е.

- по ос Х  сеизмичното въздействие се представя чрез  изчислителния спектър на реагиране Sa1= Sa(T)

- по ос Y  сеизмичното въздействие се представя чрез  изчислителния спектър на реагиране Sa2 =а. Sa(T)

0<а<1 ; ако не е изрично определено се приема 1.0

- по ос Z  сеизмичното въздействие се представя чрез  изчислителния спектър на реагиране Saz= 0.9 Sa(T)

За всяка една компонента  сеизмичните сили Eik се определят по следните формули:

- по ос Х -  Eik =ηiк.mk . Sa1(T)=ηiк.mk .Sa(T)=ηiк.mk .С.Кс.R.β(T).g

- по ос Y - Eik =ηiк.mk . Sa2(T)=ηiк.mk .a.Sa(T)=ηiк.mk .1. С.Кс.R.β(T).g

- по ос Z - Eik =ηiк.mk . Saz(T)=ηiк.mk .0,9.Sa(T)=ηiк.mk.0,9 С.Кс.R.β(T).g

За  триетажна сграда Еik за първа форма на трептене са:

- по ос Х ; по ос Y

E11 = η11 . m11,00 . 0,15 . 0,33 . β. g = 0,0495  .η11 . m1 . β. g

E12 = η12 . m21,00 . 0,15 . 0,33 . β .g = 0,0495  . η12 . m2. β. G

E13 = η13 . m31,00 . 0,15 . 0,33 . β .g = 0,0495  . η13 . m2. β. g

по ос Z

E11 = η11 . m1..0,9.1,00 . 0,15 . 0,33 . β. g = 0,045 .η11 . m1 . β. g

E12 = η12 . m2.0,9.1,00 . 0,15 . 0,33 . β .g = 0,045. η12 . m2. β. G

E13 = η13 . m3.0,9.1,00 . 0,15 . 0,33 . β .g = 0,045. η13 . m2. β. g

От горните данни е видно, че сеизмичните сили, определени по действащите норми, са по големи със 40% спрямо тези,  за които е осигурявана конструкцията на сградата.

Това показва, че в действащите сеизмични норми са повишени изискванията за носимоспособност и устойчивост на конструкциите на сградата.

При обследването се установи, че :

- Сградата е сеизмично неосигурена , понеже е въведена е в експлоатация през 1966г. и не е в съответствие с НПССЗР от 1987г., съгласно допълнителна разпоредба  §1, т. 3,4. на сега действуващите норми.

- Вложения бетон  в стоманобетонните конструкции, които поемат сеизмичните сили е  клас по якост на натиск В20(C16/20)                                                      Съгласно чл.59, ал.3 от Наредба № РД-02-20- 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012 г. се изисква  клас бетон  не по-нисък от  В25 (С20/25) .

- Коефициентите на натоварване при определяне на изчислителните сеизмични сили са както следва:

1/ постоянни  товари – приблизително еднакви

2/ временни  продължителнодействуващи – приблизително еднакви

3/ кратковременнодействуващи

а/ сняг

– норми 1964г – коефициент 0.8

– норми  2012г. – коефициент 0.5

б/ експлоатационни натоварвания – приблизително еднакви

-Не са налице са съществени изменения  в носещата конструкция на строежа, при обследването им се установи ,че тяхната носеща способност и  коравина , включително сеизмичната осигуреност  и дълготрайност ,са в съответствие  с изискванията на нормативните  актове, действащи  към момента на въвеждането им  в експлоатация  , не са установени  дефекти (повреди) и предишни промени, свързани с нарушаване  на проектната им носеща  способност , коравина, дуктилност и дълготрайност , при спазване на  следните условия:

1/Промените в масата на строежа са незначителни(с не повече от 5%)  в сравнение  със съществуващата маса на съответното етажно ниво.

2/Настъпилите промени в характеристиките на бетона и армировите, повреди от корозия, стареене и др. ,отговарят на изискването за относителна неизменяемост ( с не повече от 5%) на носещата способност, коравина и дуктилност на конструкцията.

На основание изискванията на чл. 6, ал.2,3 на Наредба № РД-02-20- 2  [3]

(Оценката за сеизмичната осигуреност на строежа е положителна, ако строежът съответства на изискванията на нормативни актове, действащи към момента на въвеждане на строежа в експлоатация или към момента на обследване по отношение на критериите по ал. 4.) считам, че на сегашния етап оценката за сеизмичната осигуреност на строежа: Многофамилна сграда в гр. Севлиево, ул. „Ален мак“ №6, кв.89, УПИ IX-2025 е положителна.

За привеждане на сградата към сега действащите норми за сеизмична осигуреност следва да се изпълняват укрепващи и усилващи СМР по проектни решения за постигане изискванията на сега действуващите сеизмични норми .

Сеизмична устойчивост  - Статистически изчисления , анализ и динамичен модел.

Външния оглед показва добро изпълнение на елементите, с незначителни нарушения и обрушвания при експлоатацията, при следните забележки:

Установява се на места разкриване на армировката (в сутерена). Необходимо е да бъдат взети мерки за репарационни мероприятия при повредените участъци, като:

- повърхността за обработка се почиства до достигане на твърда и здрава основа.

- върху обработената повърхност не трябва да има масла, варово мляко, кофражно масло и други замърсители,  които могат да се отразят неблагоприятно на покритието.

- стоманата върху обработената повърхност се почиства от ръжда с телена четка.

- БЕТОМОР – торба от 25кг. се смесва с 5л. вода и се разбърква добре с миксер, като БЕТОМОР се добавя към водата.

- готовият разтвор се нанася с мистрия на един слой с дебелина до 6 см в зависимост от необходимостта на репарационните дейности.

- заглаждането на повърхността се извършва 30 мин след полагане на разтвора.

- Изводи от проведените проучвателни работи

Направените проучвателни работи, придружени с необходимите заснемания, замервания, изпитвания, изчисления и обосновани заключения дават основание да се направят следните изводи:

1) Конструкцията на сградата вероятно е изпълнена по проект и е отговаряла на действащите към момента на строителството и стандарти и правилници, твърде различни от сегашните. В момента конструкцията е в стабилно състояние, основните и  носещи елементи не са увредени или амортизирали. Сградата 50 години е устояла на сеизмичните въздействия през годините, без възникване на видими повреди, недопустими провисвания,  пукнатини и сериозни дефекти.

2) Сградата не отговаря на съвременните норми за земетръс и при  нейно преустройство е наложително проектът да включва мерки за нейното сеизмично осигуряване.

Основните проблеми от конструктивна гледна точка са:

- Не са предвидени елементи, поемащи сеизмични въздействия.

- Колоните не отговарят на конструктивните изисквания на НАРЕДБА № РД-02-20-2 и  не са в състояние да поемат огъващите моменти, получени в следствие на сеизмичното въздействие. Недостатъчното закотвяне на колоните във фундаментите не им предава съответните огъващи моменти.

- Гредите не отговарят на конструктивните изисквания на НАРЕДБА № РД-02-20-2  и  не са в състояние да поемат огъващите моменти, получени в следствие на сеизмичното въздействие.

### Дълготрайност на строежа

Съгласно таблица 1 към чл. 10 на “Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2004г. [2] жилищните, обществените и  производствените сгради се категоризират от 4-та категория с проектен експлоатационен срок 50год. Сградата е в експлоатация 40 год.

След изпълнение на предписаните спешни и задължителни мерки, експлоатационния срок на сградата може да бъде удължен.

## ВИК ОБСЛЕДВАНЕ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

  - Анализ на съществуващо положение

За съществуващата сградна водопроводна и канализационна инсталация няма проектна документация.

В изготвената екзекутивна документация са описани видимите части на ВиК инсталациите. За вградените в стените и подовете инсталации нанесени съгласно информацията получено от собственика на сградата и според експертното мнение на изготвилия този документ.

    - Водопроводна инсталация

Захранването на строежа с вода става от уличен водопровод, чрез сградно водопроводно отклонение.

На сградното водопроводно отклонение след влизането му в сградата е монтиран водомер за измерване на консумираната вода за питейно-битови нужди.

По данни от експлоатацията, наличният напор във водопроводната мрежа е достатъчен.

Сградната водопроводна мрежа за питейно-битови не е подменяна.Отделните потребители са започнали поетапно подменяне на водопроводната инсталация с нови тръби  и спирателна арматура РР. Останалата част от вътрешната В и К инсталация изпълнена от поцинковани тръби с напреднала фаза на корозия и с намалена пропускателна способност вседствие на отложения е на границата на експлоатационния си срок. Водопроводните тръби са с нарушени уплътнения на фитингите и връзките и има риск от аварии.

От направения оглед и заснемане се установи, че вътрешната В и К инсталацията на сградата е в незадоволитено състояние.

Хоризонталната водопроводна  за студена, топла и циркулационна вода е изградена е още при въвеждане на сградата в експлоатация и е монтирана без топлоизолиране на тръбопроводите. Видно е, че водопроводните тръби са корозирали и с лоши връзки. Спирателната арматура е стара и не затваря добре.

    - ПП водоснабдяване

Класификация по ‘Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар(ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр.69 от 19.08.2014г.,изм. и доп. – ДВ, бр.89 от 28.10.2014г., изм. – ДВ, бр.8 от 30.01.2015г.)

*еталонна нормативна стойност – 2ра степен пожароустойчивост

Клас на функционална пожарна опасност – Ф1.3;

Нормативна стойност на ОУ  - 2ра  степен огнеустойчивост:

Фактическа стойност на ОУ за строеж - 2ра  степен огнеустойчивост:

Външното пожарогасене на обекта ще се осъществи, посредством 2бр.пожарни хидранти ПХ 70/80 на разстояние до 100м от обекта на уличната водопроводна мрежа, като по този начин ще се спазят изискванията на чл.170,ал.1,т.2 от Наредба 1з-1971 на МВР и МРРБ за необходимо водно количество за външно пожарогасене съгл. чл.173,ал.1 табл.16 от Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. за сграда от клас Ф1.3 и сградата като цяло с обем от 5хил.м3 до 20хил м3 - разход  15л/сек.

    - Канализационна инсталация

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение и площадкова канализационна мрежа към съществуващата улична канализацията.

Вертикалната канализация зауства в хоризонталната канализация от каменинови тръби, вкопана под плочата в сутерена.

При направения оглед на място е видно, че вертикалната  и хоризонталната канализация в сградата е частично подменене с нови PVC тръби. При силни валежи канализационната шахта връща обратно отпадните води.

Водосточни тръби са външни.

Терасите, при въвеждане в експлоатация на сградата са предвидени да се отводняват посредством барбакани. По един за всяка тераса. През годините на експлоатация част от терасите са остъклени и отводняване на терасите липсва.

## ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ ОБСЛЕДВАНЕ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

  - СГРАДНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И ЕЛ. ТАБЛА

    - СЪСТОЯНИЕ

- Захранване на обекта

ГРТ на сградата се захранва от касета.

- Мерене

Меренето се извършва на страна ниско напрежение, като в корпуса на  ГРТ-то са монтиран  електромерите за всеки апартамент.

- Табла

От ГРТ-то на първия етаж се захранват всички апартаменти по етажите. Сградата се състои от две тела /2 и 3 етажа/.

    - СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Не са представени документи от периодичен контрол съгласно Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Електрическото съпротивление на изолацията на разпределителните уредби до 1000 V се измерва периодично, като Изолацията на разпределителните уредби се изпитва едновременно с изпитванията на електрическите силови и осветителни инсталации, присъединени към разпределителните уредби. - Не са представени протоколи

Следва да е проверена Електрическата якост на изолацията на включвателите, вторичните вериги на апаратите, силовите и осветителните инсталации. - Не са представени протоколи.

В случаите, когато изолационното съпротивление на проводниците на силовите и осветителните инсталации е по-ниско от допустимото, незабавно се вземат мерки за възстановяване на съпротивлението на изолацията до нормативно определените чрез частично или цялостно подменяне на проводниците.

Измерването на изолационното съпротивление на разпределителните уредби и елементите им, както и изпитването им с напрежение с промишлена честота се извършват по време на основните ремонти.

На задължителна периодична проверка подлежи заземлението на таблата, за което няма сведения да е извършвано

Тъй като срокът за извършване на тези замервания е три години, трябва да се направят нови замервания.

  - ОСВЕТЛЕНИЕ, ЕЛ. КОНТАКТИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

    - СЪСТОЯНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ

      - ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Осветлението в сградата се осъществява от лампи с нажежаема спирала.

Осветителната уредба трябва да изпълни светлотехническите изисквания за дадено пространство без преразход на енергия. Важно е обаче да не се компрометират зрителните изисквания към осветителната уредба само, за да се намали консумацията на енергия.

      - АВАРИЙНО РАБОТНО И АВАРИЙНО ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ - в обекта не е проектирано и изпълнявано.

      - СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ

В стаите на сградата  са предвидени в  необходимите  контакти тип „Шуко“ панелни за общо ползване, които се захранват от таблото на съответния апартамент. Схемата на захранване е двупроводна, без дефектнотокова защита, като контактите са занулени.

Контактите по стените датират от построяването на сградата.

Контактите са тип Шуко, но са морално остарели и физически износени. Допуснато е при боядисването на стените да се боядисат и някои от контактите, което нарушава изолационните качества на изделието и е предпоставка за инциденти. При огледа се установиха негодни за експлоатация контакти – с изпочупен корпус, при които заземителните клеми не правят контакт с включения щепсел.

    - СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Светлотехническите изисквания за жил.сгради съгласно БДС EN 12464-1 са съответно:

- Коридори: 50 lx;

- Стълбища: 75 lx;

- Кухня: 100 lx;

- Дневна: 75 lx;

- Спалня: 75 lx;

Не са представени протоколи за контрол на осветеността.

Системата на захранване на токовите кръгове е двупроводна без дефектнотокови защити, което е допустимо съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 3 от9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, за инсталациите изградени преди 2005 година. За всички останали реконструкции изискванията на Наредба 3 за защитни прекъсвачи са задължителни.

При проверката беше установено физическа умора на материалите на контактите и съответно видими дефекти.

  - МЪЛНИЕЗАЩИТА

    - СЪСТОЯНИЕ

Мълниезащитна инсталация с оглед на предназначението на сградата и изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства следва да е трета категория на мълниезащита.

Изградената система е пасивна (конвенционална).

1. Мълниеприемната мрежа лежи директно върху покривното покритие, което е предпоставка за компрометиране на изолационното покритие

Нормативното минимално отстояние на мълниеприемната мрежа от покривно горимо покритие е 10 см, като следва да е такова че събиращата се върху покрива вода (сняг) да не може да я достига.

2.Не са присъединени към мълниеприемната мрежа всички метални части

разположени на покрива (вентилационни устройства, метални тръби, стълби, пилони и други).

3. Някои от връзките между заземителите и мълниеприамната мрежа (контролните клеми) са корозирали. Допуснато е боядисване на котролните клеми, което е недопустимо и в разрез с предназначението им.

    - СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Съгласно направения оглед мълниезащитната уредба не отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити

пространства.

Не се поддържа досие на мълниезащитната уредба и не са представени протоколи за контрол на съпротивлението на заземители.

## ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ ОБСЛЕДВАНЕ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

  - Топлоснабдяване

Жилищната сграда се отоплява централизирано, предимно с природен газ. С много малки изключения се използва и ел.енергия - климатици, радиатори, духалки, конвектори.

Отопление на природен газ използват 4 абоната. Монтираните котли са двуконтурни -  за отопление и топла вода. Към всеки котел е монтиран разходомер за газ.

  - Отоплителна инсталация

В сградата има отоплителна инсталация, тъй като отоплението е централизирано. Използват се и индивидуални отоплителни уреди в зависимост от предпочитанията на живущите. Това са ел. радиатори, духали и  климатици.

  - Битово горещо водоснабдяване

Битовото горещо водоснабдяване е чрез индивидуални електрически бойлери за всеки апартамент.

  - Студозахранване и климатизация

В сградата има изградени частични локални климатични инсталации.

  - Вентилация

В сградата няма изградена нагнетателна вентилация. Свежият въздух се осигурява от отваряеми прозорци. Няма изградена смукателна вентилационна инсталация в санитарните помещения.

## ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ОБСЛЕДВАНЕ – АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Класификация по ‘Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар(ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр.69 от 19.08.2014г.,изм. и доп. – ДВ, бр.89 от 28.10.2014г., изм. – ДВ, бр.8 от 30.01.2015г.)

*еталонна нормативна стойност – 2ра степен пожароустойчивост

Клас на функционална пожарна опасност – Ф1.3;

Нормативна стойност на ОУ  - 2ра  степен огнеустойчивост:

Фактическа стойност на ОУ за строеж - 2ра  степен огнеустойчивост:

Съществуващата фактическа II степен огнеустойчивост за строежа е постигната въз основа на изпълнената стоманобетонова конструкция на сградата– стоманобетонов скелет с носещи 25/25 см колони, стоманобетонови  плочи по 18 см, стоманобетонови стълбища и стени на стълбищата, като всички описани конструктивни елементи отговарят на  изискванията за II степен на ОУ по Табл.3 към чл.12,ал.1 на Наредба № 1з-1971/29.10.2009г.;

Категория на пожарна опасност за строежа като сграда от клас Ф1 до Ф4, съгл.чл.405,ал.2 на Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. се приравнява към категория по пожарна опасност Ф5В;

Резултати от Противопожарното обследване на обекта:

Сградата се състои от две тела /2 и 3 етажа/

Не е необходимо евакуационните стълбища да се отделят в стълбищни клетки по изискването на чл.47 ал.3, т. 2 от Наредба № 1з-1971/2009г.

Сградата съответства на изискването на чл.41 ал.2 от Наредба № 1з-1971/2009г. Външните врати по пътя на евакуация не отговарят на изискването на чл.43 ал.1 от Наредба № 1з-1971/2009г. да се отварят навън.

Сградата съответства на изискването на чл.41,ал.3  допускащ за всички помещения, в които броят на хората в помещението е не повече от 15 човека евакуационните изходи от тях и вратите им да са със светла широчина, по-малка от 0,9 m и на изискването на чл.43,ал.4 вратите да се отварят обратно на посоката на движение при евакуация.

Външното пожарогасене на обекта ще се осъществи, посредством 2бр.пожарни хидранти ПХ 70/80 на разстояние до 100м от обекта на уличната водопроводна мрежа, като по този начин ще се спазят изискванията на чл.170,ал.1,т.2 от Наредба 1з-1971 на МВР и МРРБ за необходимо водно количество за външно пожарогасене съгл. чл.173,ал.1 табл.16 от Наредба № 1з-1971/29.10.2009г. за сграда от клас Ф1.3 и сградата като цяло с обем от 5хил.м3 до 20хил м3 - разход  15л/сек.

П Л А Н за действие на служителите и живущите за гасене на пожари и евакуация на пребиваващите в обекта лица при пожар или авария на основание чл.9, ал.1 т.2 и т.4 от Наредба №Iз-2377 от 15.09.2011г за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяване и недопускане на пожар в обект: гр. Севлиево, ул. „Никола Дабев“ №43-45,  УПИ  VI -676 и УПИ V -681,  кв.30.

Несъответствия с изискванията на сега действащите нормативни документи за Пожарна безопасност:

1. Във връзка с промените на Наредба Iз-2377 от15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти с нова такава Наредба 8121з-647 от 28.10.2014г. трябва да се преработят изискваните документи по чл.9 и чл.11 по новата наредба.

Заключение: Обектът не съответства на  изискванията на нормативните актове за Пожарна безопасност, докато не се извършат съответните мерки и работи за отстраняване на констатираните несъответствия.

# ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

## АРХИТЕКТУРНО ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

  - Задължителни мерки

    - Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР:

Съществуващо състояние

Сградата  не е топлоизолирана. Стените на сградата имат висок коефициент  на топлопреминаване. Наложително е допълнителното топлоизолиране за привеждане на коефициента на топлопреминаване на стените към референтна стойност и цялостно подобряване на естетическия облик на сградата.

Описание на мярката

Предвижда се полагане на външна топлоизолация по всички външни стени.

Ефектът от прилагане на мярката се изразява в подобряване на еквивалентния коефициент на топлопреминаване и подобряване на цялостният естетичен облик насградата.

Съпътстващи СМР:

Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле.

Грундиране по фасади с дълбокопроникващ грунд.

Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка  (съгласно цветен проект) по топлоизолация и по фасадна част на балконски парапети, включително грундиране.

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци.

    - Ремонт на покрива на сградата със съпътстващи СМР:

Съществуващо състояние

Покривът на сградата е дървен скатен, с покритие от керамични керемиди, без изпълнена хидро и топлоизолация

Описание на мярката

Поради лошото състояние на покривната конструкция се планира подмяна на покривното покритие.

Ребрата се запазват. Дървените летви се заменят с ОСБ обшивка. Керемидите също се подменят.

Планира се топлоизолиране на покрива на сградата с топлоизолационен материал XPS (екструдиран полистирен). с допълнително монтирани слоеве – PVC мрежа и циментова замазка за допълнителна механична якост. При полагане на допълнителния топлоизолационен слой по всички части на покрива, общият коефициент на топлопреминаване на покривната конструкция ще се подобри. Да се подменят компрометираните воронки за отвеждане на дъждовните води. Да се подмени изцяло хидроизолацията но покрива, Да се подмени поцинкованата ламарина по бордовете на покрива, там където е необходимо. Да се изградят обрушените участъци на комините и да се хидроизолират. Да се монтират нови шапки на комините там където липсват.

Съпътстващи СМР:

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци от покрива и подпокривното вентилируемо пространство

    - Подмяна на  дограми.

Съществуващо състояние

Външните прозорци и врати на сградата са изпълнени от дървена дограма. В процеса на експлоатация на сградата дограмата частично е подменена с метална дограма с еденично стъкло при остъкляване на балконите и PVC дограма с двоен стъклопакет на жилищните помещения.

Всички неподменени прозорци и врати на сградата са в лошо състояние и с висок коефициент на топлопреминаване.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на неподменената или такава, която не отговаря на нормативните изискваниядограма с нова. Ефектът от прилагане на мярката се  изразява  в  намаляване  на  коефициента  на топлопреминаване през прозорците.

Съпътстващи СМР:

Доставка и монтаж подпрозоречен PVC перваз вътрешен.

Обръщане на страници с гипсокартон - отвътре и двукратно боядисване

Външен прозоречен перваз за отвеждане на дъждовните води от фасадата.

Почистване на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци.

    - Измазване и шпакловане на повредените интериорни мазилки в общите части.

Парапети

Стълбище - да се демонтират дървените части, да се почистят и пребоядисат, счупените и компрометирани елементи да се заменят с нови.

  - Препоръчителни мерки

    - Ремонт на помещенията на сутерена - под, стени и таван.

    - Балконски парапети - да се демонтират металните части и стъклото, и да се затвори терасата с PVC дограма.

    - Боядисване на всички помещения в общите части, за които са предвидени СМР и които са в лошо състояние.

    - Предвиждане на мерки за постигане на достъпна среда съгласно на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания

Необходимо е да се изготви Енергийното обследване и да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност.

За внедряване на мерките предписани в Доклада за обследването и Техническия паспорт, е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.

## КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

Укрепване на носещата конструкция на сградата към настоящия момент не се налага.

За да се запази конструкцията на сградата в добро състояние и да не се допускат повреди по нея, причинени от атмосферни влияния, е необходима цялостна подмяна на покривното покритие и  полагане на хидроизолация. За да се гарантира стабилността на земната основа, е необходимо да се извърши ревизия и при нужда подмяна на ВиК инсталацията и сградните отклонения, както и да се възстанови или изгради нова тротоарна настилка около сградата, за да не се допусне  интензивно проникване на повърхностни води към основите.

  - Задължителни мерки:

    - Полагане на хидроизолацията на покрива;

    - Подмяна на покривното покритие – дъсчена обшивка и керемиди;

    - Ревизия и при необходимост ремонт на захващаното на парапетите към стоманобетонната конструкция;

    - Недопускане на конструктивни промени без предварително одобрен проект;

    - Ревизия на описаните проблеми в т.2.2.2 и при необходимост изготвяне на конструктивен проект;

  - Препоръчителни мерки :

    - Изготвяне на работен проект за саниране - обновяване на сградата, за внедряване на предписаните мерки в Техническия паспорт;

    - Ревизия и ремонт на ВиК инсталациите;

    - Възстановяване или изграждане на нова тротоарна настилка;

## „Водопроводна и канализационна инсталация”: ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

  - Задължителни мерки: - няма

  - Препоръчителни мерки

Да се подмени изцяло ВиК инсталацията в сградата.

Препоръчвам на всички главни хоризонтални и вертикални водопроводни клонове да се монтира топлоизолация с дебелини съгласно: чл. 49 и чл.50 от НАРЕДБА № 4 / 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации– топлоизолацията да се изпълни по време на обновителните работи по проекта.

При възникнали течове от фитинги и арматури, същите да се подменят или  ремонтират.  При течове от водопроводните тръби да се предвиди незабавна подмяна със съответния диаметър на водопроводната инсталация  с РР/полипропиленови/ тръби с топлоизолация.

При възникнали течове от тръби на канализационната инсталация да се предвиди незабавна подмяна със съответния диаметър PVC тръби.

За внедряване на мерките предписани в Доклада за обследването и Техническия паспорт, е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.

  - Съответствие с нормативната уредба

## Нормативните документи, на които трябва да отговарят ВиК инсталациите са следните:

- Наредба 4 от 17 юни 2005г.за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

- Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В.бр.34/2005г./;

- Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи /Д.В.бр.88/2004г./;

- Наредба №IЗ-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /Д.В. бр.96/ 04.12.2009 г./;

- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /Д.В.бр.71/99г./;

При изграждане на ВиК мрежата трябва да се спазват следните стандарти:

- Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация – БДС EN 13476-3:2009 (за гофрирани тръби)  ;

- Изграждане и изпитване на канализационни системи – БДС EN 1610:2003;

- Водоснабдяване. Изисквания към системите извън сградите – БДС EN 805:2004;

- Арматури за водоснабдяване – БДС EN 1074-5:2004;

- Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване – БДС EN 12201-2:2011

## „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ” ОБСЛЕДВАНЕ - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

  - Съответствие с нормативната уредба

## Нормативните документи, на които трябва да отговарят ел. инсталациите са следните:

## Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”;

## Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.;

## БДС EN12464-1:2004;

## Наредба  № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането – 2008г;

## Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

## Електрическите инсталации на сградата не отговарят на изискванията на цитираните наредби.

  - МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ

    - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ

Необходимо е в най-кратки срокове, да се изпълнят изискванията на Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, както следва:

Необходимо е да бъде извършена преработка на електроинсталациите, като за целта е трябва да бъдат предвидени ел. табла със съвременни автоматични прекъсвачи с дефектотокови защити, да бъде изтеглени трипроводни захранващи линии, осветителните тела да бъдат подменени с енергоспестяващи.

Необходимо е също така да бъде направена проверка на състоянието на мълниезащитната инсталация и при нужда да бъде ремонтирана.

От 2006 г. в България действа нов стандарт, съобразен с европейските норми – БДС EN 12464-1:2002, “Светлина и осветление”, където са посочени нормите за минимална осветеност в помещенията. Там нормите, в повечето случаи са завишени с една степен. Със стандарта, наред с нормите за минимална осветеност (Е) са въведени и норми за психологично заслепяване (UGR) и индекс за цветово възпроизвеждане.

  - МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ ПРИ МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Незабавно следва да се ремонтират контролните клеми, да се присъединят всички метални части на покрива към мълниезащитната мрежа.

Следва мълниеприемната мрежа да се повдигне с бетонови кубчета, за да не компрометира  изолацията на покрива и да се осигури защита от пожар при попадение от мълния.

Задължително е на три години да се прави контрол на заземителите на мълниезащитната инсталация.

  - МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ ПРИ ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Да се подменят своевременно изгорелите лампи и дефектиралите контакти.

Необходимо е поетапна или цялостна подмяна на контактите. Електрообзавеждането е монтирано и в експлоатация над 30 години, при което е физически износено и морално остаряло.

    - СЪОТВЕТСТВИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Съгласно направения оглед мълниезащитната уредба не отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Не се поддържа досие на мълниезащитната уредба и не са представени протоколи за контрол на съпротивлението на заземители.

Необходимо е да се изготви Досие на Мълниезащитната уредба съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

  - ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ.

## Замяна на съществуващи осветителни тела с енергоспестяващи, където не са такива.

## “ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ” ОБСЛЕДВАНЕ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

Предписани мерки

  - Задължителни мерки:  Няма

  - Препоръчителни мерки:

Във връзка с намаляване разхода на топлинна енергия препоръчвам:

- Изготвяне на доклад за  обследване за енергийна ефективност на сгради

- Издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата

- Изготвяне на доклад за обследване на енергийната ефективност на котли

- Изпълнение на всички ЕСМ предписани от Енергийното обследване

- Профилактика на циркулационни помпи

- Профилактика на регулираща и предпазна арматура

- Изготвяне на протоколи за сработване на аварийна вентилация в котелно

- Изготвяне на подробна инструкция за експлоатация на отоплителната инсталация

- Съгласно Чл. 16. на ЗЕЕ (Изм. изцяло - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност.

- Издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата;

- Изпълнение на всички ЕСМ предписани от Енергийното обследване.

## ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” ОБСЛЕДВАНЕ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

  - Задължителни мерки:

За привеждане на обекта с изискванията за Пожарна безопасност е необходимо да се изпълнят следните мерки:

    - Да се актуализира документацията касаеща пожарната организация в обекта съгласно изискванията на Наредба 8121з-647 от 28.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти.

    - Да се изготвят евакуационни планове за всеки етаж и коридор.

    - Да се подменят и отремонтират вътрешните ел. инсталации които не отговарят на нормативните изисквания за ел.инсталации и ел.съоръжения и съгл. Наредба 1з-1971 не отговарят и на изискванията по чл.236,ал.2. В разпределителните ел.табла да се монтират автоматични предпазители, калибровании в зависимост от ел.товара на консуматорите.

  - Препоръчителни мерки:  Няма

## УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Собственикът да гарантира ограничен достъп (само на упълномощени лица) до главно ел.табло, складовите, технически и всички служебни помещения. Пожаро-гасителния инвентар да се поддържа в наличност и изправност.

  - Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.

Забранява се изпълнението на всякакви видове СМР в сградата без необходимата строителна документация.

  - Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

Забранява се смяна на предназначението на отделни обекти от сградата или на цялата сграда, без необходимата строителна документация.

  - Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

Забранява се изпълнението на всякакви видове СМР нарушаващи съществуващата противопожарна обезпеченост. Осигуряване на достъп до противопожарните хидранти и табла.

  - Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите.

В рамките на гаранционните срокове или предписаните от извършени обследвания периодично да се проверява състоянието на съответните инсталации.

  - Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

Поддържането и експлоатация на съоръжения с повишена опасност да се извършва в съответствие с изискванията на „Инспекция за държавен технически надзор”.

III   ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При така наложеното предписание и констатации на база направен оглед, обследване и използвана документация, считаме че сградата  би могла да осъществява функционалното си предназначение след извършване на предписаните спешни мерки.

Изпълнението на ремонтно-възстановителните работи да се извърши по изработени и съгласувани инвестиционни проекти, съгласно нормативните изисквания.

Настоящият Доклад за резултати на обследване към Технически паспорт е изготвен въз основа на извършено обследване в периода Декември 2015г., от технически правоспособни физически лица, проектанти с пълна проектантска правоспособност по съответната част, с необходимия професионален опит и утвърдена професионална квалификация, съгласно чл. 176в, ал.3 от Закон за устройство на територията:

Съставители на доклада за обследването и Техническия паспорт

част “Архитектурна”

арх. Красимир Димитров Димитров, КАБ №01600

част „Конструктивна”

инж. Иван Божидаров Петров , КИИП №13330

част " Конструктивна - Техн. контрол "

инж. Георги Иванов Шопов , КИИП №01241

част „Електро”

инж. Светлин Тодоров Стайков, КИИП №07768

част „В и К”

инж. Красимира Иванова Ракъджиева, КИИП №01187

част „ОВ ”

инж. Виктор Пейчев Кьосев, КИИП №03543

част: Пожарна безопасност

инж. Васил Станков Стоянов , КИИП №41669

«ППМ» ООД                                     Управител: ..........................................

/ Борислав Стоянов /

Дата: 06.2016 г.